## Sheet1
柴油发电机组技术规格参数
发电机组技术参数
机组型号 | DX350WC-2 | 稳态电压调整率（%）：≤±1
输出功率 | 350KW | 电压波动率（%）：≤±0.5
功率因数 | cosφ=0.8（滞后） | 瞬态电压调整率（%）：+20~-15
输出电压 | 400v/230v | 电压稳定时间（s）：≤1
输出电流 | 630A | 稳态频率调整率（%）：≤±1
额定频率 | 50Hz | 频率波动率（%）：≤±0.5
额定转速 | 150rpm | 瞬态频率调整率（%）：+10~-7
燃油牌号 | （标准）0#轻柴油（常温） | 频率稳定时间（s）：≤3
外形尺寸 | 3200*1300*1800（L*W*Hmm） | 燃油消耗（100%负载）：209g/kW·h
机组重量 | 2900Kg | 噪声（LP7m）：95dB(A)
柴油机技术参数
品牌/产地 | 潍柴/潍坊 | 冷却方式：封闭式水循环冷却
油机型号 | WP13D385E200 | 供油方式：直喷
汽缸数/缸体结构 | 6/L型 | 调速方式：电子调速
缸径行程 | 127*165mm | 进气方式：增压中冷
压缩比 | 17.0：1 | 排量（L)：12.54L
启动方式 | DC24V电启动 | 转速：1500rpm
发电机技术参数
产地 | 山东鼎信 | 防护等级：IP23
电机型号 | DX-350-4 | 接线方式：三相四线、Y型接法
额定功率 | 350KW | 调节方式：AVR（自动电压调节器）
额定电压 | 400V/230V | 输出频率：50Hz
绝缘等级 | H级 | 输出因数：cosφ=0.8（滞后）